## PORTADA
FECHA: | 2024-10-08
CP ALFREDO NOBEL, 12
PRESUPUESTO
DE SUBSANACION OCA B.T. CP ALFREDO NOBEL, 12 Q-25990
División de Electricidad

## PRESUPUESTO
0.84
[8 empty] | ÍNDICES PILOTO-DECISORES QUE DIRIGEN ESTA HOJA DE CÁLCULO PARA CONFECCIÓN DE UN PRESUPUESTO | [19 empty] | CALCULO PARA SITUAR EL PRECIO DE COSTE DEL TUBO DE ACERO | [15 empty] | Razón
[18 empty] | 0.62 | 0.02 | [8 empty] | MATERIAL TUBO ACERO NEGRO |  |  |  | Se trata de calcular una Razón Exponencial que considere el aumento geométrico según sea mayor | [10 empty] | 1.4 | 0.2
[18 empty] | ÍNDICES PARA EL BENEFICIO |  |  |  |  | TIEMPOS DE EJECUCIÓN EN ESTE PRESUPUESTO |  |  |  |  | TUBO PINTADO, precio de coste de cada metro | Se le sumarán unos complementos u otros, en función del tipo de tubo |  |  | Tabla para el Precio Coste instación Tubo Acero Negro: minutos/m y luego euros/m |  |  |  |  | 326 €/465'= 0,701 €/min | Precios marcados a nivel interno LASSER, en función de precios de Subcontrata |  |  | 1 |  | 2 | 0
[7 empty] | ç | Horas/día completo |  |  | 8 | Pasa a produc- tivo. | 2% | Horas productiv/día |  | 7.7 |  | Ya establecido el Beneficio, aún es posible realizar un ajuste fino. |  |  |  |  | 4942.4 | [5 empty] | 10% | 5% | 11% |  |  | Razón = r |  | Minutos por 1 día de trabajo | 0,701 € = 1 minuto |  |  |  | 1.25 | 1.6 | 3.4 | 0
[8 empty] | Minutos/día completo |  |  | 48 |  | 784% | Minut productiv/día |  | 462 |  | 0.62 | Actuar con Desplegables es un paso previo antes de fijar el Índice Multiplicador para el Beneficio. | ACTUAR CON ÍNDICE FIJO |  |  | Transformación de euros en Tiempo | [5 empty] | Soportes Velas Varillas Tornillos Tacos | Soldadura, Roscado y repintado | Ranurado tipo Vitaulic | 1" = 25,4 mm | [8 empty] | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 0
[8 empty] | Este panel enrrejado son los elementos decisores usados en el 2020, y se han guardado aquí por si hubiese algo que aclarar sobre algún estudio o Psto del 2020. | [9 empty] | 0.64 | [12 empty] | Coste acoplam y preparar ranurados" | Ø |  | 2.5 |  | 0 | 0.701 |  |  |  | 1.75 | 7 | 6.2 | 0
[8 empty] | COSTE HORA/PAREJA |  |  |  |  | 2020 | Relación pareja/minuto/€uro 2020 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  | Min/ hombre |  | 12356 | [6 empty] | (pulgadas) | DN | metros/día 1 pareja | r | Minutos cada metro 1 pareja | P.Coste Instalación Euros/m. | Precio Coste Instalación Euros/m. |  | Diferencia s/coste | 2 | 11.8 | 7.6 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 1ª |  | 18.87 |  | 40 | Coste día/pareja |  | 308 |  | 0.68 |  | 0.68 | 32% |  | Hors/hombre |  | 205.9333 |  |  | BASE | BASE+10% | BASE+10+8% | BASE+10+12% | [9 empty] | 2.25 | 18 | 9 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 2ª | 1 | 16.73 |  |  | Coste minuto/pareja |  | 0.66667 |  | 0.7 |  | 0.85 | 15% |  | Horas/pareja |  | 102.9667 |  |  | 3.38 | 3.38 | 3.718 | 3.549 | 1" | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 2.5 | 25.6 | 10.4 | 0
[8 empty] | ¼ | Encargado | ¼ | 4.4 |  |  | Relación minuto/€uro |  | 1.5 |  | 0.72 |  |  |  |  | Días/pareja |  | 13.3723 |  |  | 3.92 | 3.92 | 4.312 | 4.116 | 1 1/4" | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 10.5 | 0 | 34.6 | 11.8 | 0
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER | [17 empty] | 0.74 |  |  |  |  | Semanas/pareja |  | 2.6745 |  |  | 4.29 | 4.29 | 4.719 | 4.5045 | 1 1/2" | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 3 | 45 | 13.2 | 0
[8 empty] | IPC Subida Salarios/pluses = 2,2% |  |  |  |  | 1.022 | Relación pareja/minuto/€uro 2021 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  | Meses/pareja |  | 0.63678 |  |  | 5.48 | 5.48 | 6.028 | 5.754 | 2" | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 3.25 | 56.8 | 14.6 | 0
[8 empty] | COSTE HORA/PAREJA |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 0.78 |  | 0.68 | 32% |  | Meses/2 parej |  | 0.31839 |  |  | 6.93 | 6.93 | 7.623 | 7.2765 | 2 1/2" | 63 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  | 12.5 | 3.5 | 70 | 16 | 0
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN | [7 empty] | 1 | Oficial 1ª |  | 19.2851 |  | 48 | Coste día/pareja |  | 369.6 |  | 0.8 |  | 0.85 | 15% |  | Meses/3 parej |  | 0.21226 |  |  | 8.84 | 8.84 | 9.724 | 9.282 | 3" | 76 | 54 | 0.35 | 0 | 0 | 13 |  | 13 | 3.75 | 84.6 | 17.4 | 0
[8 empty] | 1 | Oficial 2ª | 1 | 17.0981 |  |  | Coste minuto/pareja |  | 0.8 |  | 0.82 |  |  |  |  | Meses/4 parej |  | 0.15919 |  |  | 12.76 | 12.76 | 14.036 | 13.398 | 4" | 100 | 53.65 | 1.05 | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 4 | 100.6 | 18.8 | 0
[8 empty] | ¼ | Encargado | ¼ | 5.621 |  |  | Relación minuto/€uro |  | 1.25 |  | 0.84
[30 empty] | Coste M. Obra |  | #REF!
[8 empty] | NOTAS: |  | Marcamos con este color violeta aquellas cifras importantes que operan como directores de los resultados finales.
Solamente escribiremos en celdas de color. Y no escribiremos sobre celdas blancas pues tienen fórmulas.
PRESUPUESTO TÍTULO: |  |  | ELECTRICIDAD | FECHA | 2024-10-08 |  |  |  |  | Los índices de la columna verde (porcentajes para el Beneficio sobre P.Venta) podrán ser variados, así como su cadencia. | [17 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES
CLIENTE: |  |  | CP ALFREDO NOBEL, 12 |  |  |  |  | Fiel repetición de como van quedando los resultados finales durante la confección de la oferta. | [19 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
DIRECCIÓN: |  |  | C/ ALFREDO NOBEL, 12 | [6 empty] | 6366 |  |  | 0 |  | 4942.4 |  |  | 11308.4 |  |  |  | 16631.19 |  | 5322.79 |  | 32% |  |  | TUBO, incluido accesorios | [6 empty] | CABLES Y MANGUERAS, sin incluir tiempo de conectores, grimpado, fusionado, etc.
[28 empty] | TIPO | PVC Flex M20 | PVC Flex M32 | PVC rígido M20 | PVC ríg M32 | Acero M20 | Acero M32 |  | Cable 2x1,5 y 4+2 | FTP-Cat.6 y 2x2x0,5 | RZK 3x1,5 | RZK 3x2,5 | RG-6 y 8+2 | Rg-11 | Tfno 2 pares |  | Tfno 12p. | Tfno 25p. | Fibra 4 F.O. | Fibra 8 F.O. | Fibra 12 F.O.
TRABAJOS OFERTADOS: |  |  | SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION | OFERTA Nº | Q-25990 |  |  | PRECIOS DE COSTE | [15 empty] | BENEFICIO |  |  |  | m/día | 140 | 128 | 94 | 84 | 79 | 72 |  | 780 | 840 | 680 | 640 | 700 | 580 | 750 |  | 540 | 400 | 700 | 640 | 560
UBICACIÓN OBRA: | [7 empty] | Equipos y materiales |  |  |  | Mano de Obra de Instalación y Puesta en Marcha) (1 pareja de técnicos) |  |  |  |  | Suma Costes (Amarillo + Azul oscuro) |  |  | Precio de Venta Costes amarillo/A% + Costes azul/B% |  |  |  | Beneficio Bruto Esperado |  |  |  | min/m. | 3.3 | 3.6094 | 4.9149 | 5.5 | 5.8481 | 6.4167 |  | 0.59231 | 0.55 | 0.67941 | 0.72188 | 0.66 | 0.79655 | 0.616 |  | 0.85556 | 1.155 | 0.66 | 0.72188 | 0.825
[8 empty] | P.Unit. |  | P.Total |  | Horas | Minut | P.Unit. | P.Total |  | P.Unit. | P.Total |  | P.Unit. |  | P.Total |  | Diferencia = Beneficio Bruto |  | %
Resumen de Estudio realizado "a medida". |  |  | El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento. | [24 empty] | €/m | 2.64 | 2.8875 | 3.9319 | 4.4 | 4.6785 | 5.1333 |  | 0.47385 | 0.44 | 0.54353 | 0.5775 | 0.528 | 0.63724 | 0.4928 |  | 0.68444 | 0.924 | 0.528 | 0.5775 | 0.66
SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION | [7 empty] | DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA | [19 empty] | Este segundo cuadro tiene huecos libres. Constrúyelo tu mismo (las celdas ya tienen sus fórmulas)
Primera Linea | [7 empty] | Última línea
|  |  | ZONAS COMUNES | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
|  |  | Generales de instalación | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
1 |  |  | 15.2.1.1 - 15.2.2.2 - LOS FUSIBLES DE LAS CGPS NO PROTEGEN LAS LGA DE LOS BLOQUES | 1 | 1285.3 | 1285.3 |  | 730 |  | 730 |  | 3 | 0 | 144 | 144 |  | 874 | 874 |  | 1285.3 |  | 1285.3 |  | 411.3 |  | 32% |  | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
|  |  | Cambio de fusibles en las CGPS, todos los instalados son de 250A - Portales 1,2 y 3: Suministro e instalación de 3 Fusibles NH1 160A para linea 70mm - Portal 4: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 5: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 160A para linea 70mm - Portal 6: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 7: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 8: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 9: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 10: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Mancomunidad: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Susititución de las cerraduras de la CGP del portal 4 y 5, por ser imposible su apertura, por cerradura homologada de compañia | [25 empty] | Rejiband, incluido soportería y accesorios |  |  |  | Bandeja metálica con tapa, incl. Soport. y accesorios
2 |  |  | 15.5.2.13 - CABLES EN PUNTA EN MODULOS CONTADORES DEL BLOQUE 4 | 1 | 25 | 25 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 15 | 12 | 12 |  | 17 | 17 |  | 25 |  | 25 |  | 8 |  | 32% |  | TIPO | Rejiban 100x60 | Rejiban 150x60 | Rejiban 200x60 | Rejiban 300x60 | Bandej 100x60 | Bandeja 150x60 |  | Bandeja 200x60 | Bandeja 300x60
|  |  | Suministro e instalación de clemas para evitar contactos directos en partes con tensión | [24 empty] | m/día | 80 | 76 | 68 | 58 | 75 | 69 |  | 60 | 52 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
3 |  |  | 21.5.5.1 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 129 | 32.36 | 4174.44 |  | 14 |  | 1806 |  | 0 | 10 | 8 | 1032 |  | 22 | 2838 |  | 32.36 |  | 4174.44 |  | 1336.44 |  | 32.01% |  | min/m. | 5.775 | 6.0789 | 6.7941 | 7.9655 | 6.16 | 6.6957 |  | 7.7 | 8.8846 | 4.62 | 3.85 | 3.3 | 2.8875 | 2.5667 |  | 2.31 | 2.1 | 1.925 | 1.7769 | 1.65
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
|  |  | Especificas de los cuadros de zonas comunes de los bloques 1 al 7 | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
4 |  |  | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 7 | 38.24 | 267.68 |  | 10 |  | 70 |  | 0 | 20 | 16 | 112 |  | 26 | 182 |  | 38.24 |  | 267.68 |  | 85.68 |  | 32.01% |  | €/m | 4.62 | 4.8632 | 5.4353 | 6.3724 | 4.928 | 5.3565 |  | 6.16 | 7.1077 | 3.696 | 72 | 2.64 | 2.31 | 2.0533 |  | 1.848 | 1.68 | 1.54 | 1.4215 | 1.32
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de las zonas comunes del edificio
5 |  |  | 4.1.8.2 - AUSENCIA DE ROTULACION EN CUADRO | 7 | 19.12 | 133.84 |  | 5 |  | 35 |  | 0 | 10 | 8 | 56 |  | 13 | 91 |  | 19.12 |  | 133.84 |  | 42.84 |  | 32.01%
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos del cuadro de la mancomunidad
6 |  |  | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 7 | 86.48 | 605.36 |  | 10 |  | 70 |  | 1 | 1 | 48.8 | 341.6 |  | 58.8 | 411.6 |  | 86.48 |  | 605.36 |  | 193.76 |  | 32.01%
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
7 |  |  | 4.1.13.5 - MODULO DEL CUADRO SIN TAPA DEL BLOQUE 2 | 1 | 47.06 | 47.06 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 15 | 12 | 12 |  | 32 | 32 |  | 47.06 |  | 47.06 |  | 15.06 |  | 32%
Arreglar o sustituir la tapa del cuadro en portal 2 por una similar
|  |  | Especificas de los cuadros de zonas comunes de los bloques 8 al 10 | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
8 |  |  | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 3 | 38.24 | 114.72 |  | 10 |  | 30 |  | 0 | 20 | 16 | 48 |  | 26 | 78 |  | 38.24 |  | 114.72 |  | 36.72 |  | 32.01%
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de los cuadros de los bloques 8,9,10
9 |  |  | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 3 | 86.48 | 259.44 |  | 10 |  | 30 |  | 1 | 1 | 48.8 | 146.4 |  | 58.8 | 176.4 |  | 86.48 |  | 259.44 |  | 83.04 |  | 32.01%
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
|  |  | ZONAS GARAJE | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
10 |  |  | 21.5.5.1 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 26 | 44.12 | 1147.12 |  | 22 |  | 572 |  | 0 | 10 | 8 | 208 |  | 30 | 780 |  | 44.12 |  | 1147.12 |  | 367.12 |  | 32%
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 200 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
11 |  |  | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 2 | 19.12 | 38.24 |  | 5 |  | 10 |  | 0 | 10 | 8 | 16 |  | 13 | 26 |  | 19.12 |  | 38.24 |  | 12.24 |  | 32.01%
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de los cuadros del garaje y mancomunidad
12 |  |  | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 2 | 86.48 | 172.96 |  | 10 |  | 20 |  | 1 | 1 | 48.8 | 97.6 |  | 58.8 | 117.6 |  | 86.48 |  | 172.96 |  | 55.36 |  | 32.01%
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente, del garaje y mancomunidad
13 |  |  | 4.1.1.6 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 1 | 76.48 | 76.48 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 40 | 32 | 32 |  | 52 | 52 |  | 76.48 |  | 76.48 |  | 24.48 |  | 32.01%
Sanear las conexiones en el bornero del térmico de la fila 3 para evitar riesgos de contactos directos
|  |  | ALUMBRADO EXTERIOR | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
|  |  | Generales de instalación | [24 empty] | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 1 PAREJA DE TÉCNICOS
14 |  |  | 38.8.5- 4.1.11.1 - 4.1.12.1 - DEFICIENCIAS DE AISLAMIENTO Y TOMAS A TIERRA | 1 | 5400 | 5400 |  | 1368 |  | 1368 |  | 48 | 0 | 2304 | 2304 |  | 3672 | 3672 |  | 5400 |  | 5400 |  | 1728 |  | 32%
Cambio de cableado de las farolas y apliques de suelo, ya que no cumple la normativa. - Montaje de manguera 3x2,5mm RZ1K. - Montaje de manguera 3x6mm RZ1K. - Se intentará utilizar canalización existente, sino habría que realizar canalización nueva desde garita hasta cada uno de los puntos, que se valoraría en ese momento
15 |  |  | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 1 | 19.12 | 19.12 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 10 | 8 | 8 |  | 13 | 13 |  | 19.12 |  | 19.12 |  | 6.12 |  | 32.01%
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro del cuadro de la garita
16 |  |  | 4.1.8.2 - AUSENCIA DE ROTULACION EN CUADRO | 1 | 25 | 25 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 15 | 12 | 12 |  | 17 | 17 |  | 25 |  | 25 |  | 8 |  | 32%
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos del cuadro de la garita
17 |  |  | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 1 | 86.48 | 86.48 |  | 10 |  | 10 |  | 1 | 1 | 48.8 | 48.8 |  | 58.8 | 58.8 |  | 86.48 |  | 86.48 |  | 27.68 |  | 32.01%
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
18 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
19 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
20 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
21 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
22 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
23 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
24 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
25 |  |  | OBRA CIVIL | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Ultima línea | [7 empty] | Última línea
[10 empty] | 34.63% |  |  |  |  | 33.36% |  |  | 67.99% |  |  |  | 100% |  | 32.01% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (sin Opciones)
SUMA TOTAL (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 13878.24 |  |  |  | 4806 |  |  | 0 |  | 4630.4 |  |  | 9436.4 |  | Factor s/Coste |  | 13878.24 |  | 4441.84 |  | 32.01%
[18 empty] | 9436.4 |  | 1.4707 |  | 13878.24 |  | 4441.84 |  | 32.01%
PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LA OFERTA INICIAL-DOCUMENTAL
1 |  | Ud | NOTAS AL PRESUPUESTO | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
14.3.6; 14.3.2 - - la documentación solicitada por la OCA, debe ser aportada por la propiedad 15.5.2.4 - Nos indica la propiedad que la comunidad dispone de un albañil que se encargará de aportar ventilación en el cuarto de contadores 15.5.2.2 - Los objetos del interior del cuarto de contadores debens ser retirados por la propiedad. 22.1.1 - El certificado de desclasificación debe ser aportado por la administración 15.2.2.2 - La resolución de esta deficiencia, conlleva un corte puntual del suministro eléctrico de toda la finca, con previo aviso a la comunidad
SUMA TOTAL CON PARTIDAS DOCUMENTAL (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 13878.24
PARTIDAS NO INCLUIDAS EN LA OFERTA INICIAL-OPCIONAL
Primera Linea | [7 empty] | Última línea
1 |  | Ud | 22.1.1 - DESCLASIFICACION GARAJE, COMO ZONA DE RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION | 1 | 1017.65 | 1017.65 |  | 380 |  | 380 |  | 6 | 30 | 312 | 312 |  | 692 | 692 |  | 1017.65 |  | 1017.65 |  | 325.65 |  | 32%
Valoración de pruebas y cálculos para verificar si se cumplen los condicionantes de ventilación forzada que exige el REBT para desclasificación del garaje como local de riesgo de incendio y explosión. Una vez hechas las pruebas y cálculos, puede que todo esté correctamente diseñado y funcionando, en tal caso se podría emitir, el certificado de desclasificación firmado por ingeniero colegiado. En caso contrario, si las pruebas y cálculos son desfavorables, se aportaría un informe describiendo las condiciones técnicas que deberían alcanzarse, las que se están produciendo y las adecuaciones a adoptar con un presupuesto de adecuación. No se estaría comprobando la adecuación de la ventilación a otras normativas como CTE, Ordenanza de protección del medio ambiente urbano, etc.. Bien porque no sería aplicable o bien porque no sería el objetivo requerido. Se incluye la asistencia del técnico al inmueble para determinar el modelo RPM y potencia absorbida de cada ventilador, trabajo de oficina para trasladar los datos recogidos a las correspondientes gráficas de funcionamiento y así averiguar caudales y presiones reales que están proporcionando. Medición de superficie de garaje mediante plano y cálculo de caudal mínimo a alcanzar para compáralo con el caudal real que actualmente se consigue.
2 |  | Ud | 14.3.6 Y 14.3.2 - DOCUMENTACION | 1 | 1735.3 | 1735.3 |  | 1180 |  | 1180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1180 | 1180 |  | 1735.3 |  | 1735.3 |  | 555.3 |  | 32%
Se solicita proyecto de instalación y el acta de puesta en servicio, a las zonas comunes, garaje y zonas comunes, dichos documentos deben ser aportados por la propiedad. La gestión con industria puede ser realizada por Lasser, supeditado siempre a que se haya presentado esta documentación en el momento de realizar la instalación
3 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
6 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
7 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
8 |  | Ud |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
Ultima línea | [7 empty] | Última línea
SUMA TOTAL CON PARTIDAS OPCIONAL (IVA NO INCLUIDO) | [5 empty] | 2752.95
[10 empty] | 38.28% |  |  |  |  | 29.72% |  |  | 68% |  |  |  | 100% |  | 32% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (con Opciones)
TOTAL, SUMADAS TODAS LAS PARTIDAS NO INCLUIDAS EN OFERTA INICIAL (IVA NO INCLUÍDO) | [5 empty] | 16631.19 |  |  |  | 6366 |  |  | 0 |  | 4942.4 |  |  | 11308.4 |  | Factor s/Coste |  | 16631.19 |  | 5322.79 |  | 32%
[18 empty] | 11308.4 |  | 1.4707 |  | 16631.19 |  | 5322.79 |  | 32%
DESCUENTO ESPECIAL | [5 empty] | 0 |  |  |  | 38.28% |  |  |  |  | 29.72% |  |  | 68% |  |  |  | 100% |  | 32% |  | 100% | Bloque de líneas finales con auto-check (con Opciones y con Descuentos)
[10 empty] | 6366 |  |  | 0 |  | 4942.4 |  |  | 11308.4 |  | Factor s/Coste |  | 16631.19 |  | 5322.79 |  | 32%
TOTAL ELECTRICIDAD, MAS PARTIDAS OPCIONALES (IVA NO INCLUÍDO) | [5 empty] | 16631.19 | [11 empty] | 11308.4 |  | 1.4707 |  | 16631.19 |  | 5322.79 |  | 32%
0
OBSERVACIONES/CONDICIONES QUE FORMAN PARTE DE ESTE PRESUPUESTO
CONDICIONES GENERALES
◉ | Oferta válida para la aceptación total del presupuesto. Para las modificaciones a este presupuesto o aceptación parcial de alguna de sus partidas se requerirá de una nueva oferta.
◉ | FORMA DE PAGO: La forma de pago será la habitualmente acordada con Lasser: 25% a la aceptación del presupuesto y el resto a convenir por ambas partes. Si desea estudiar la disponibilidad de otras formas de pago, consulte a su comercial.
◉ | VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 1 mes.
◉ | EQUIPOS Y MATERIALES. Los equipos y materiales ofertados tienen una garantía conforme a la legislación vigente. LASSER garantiza las instalaciones (Mano de Obra) durante el plazo de un año. Quedan excluidas de esta garantía los daños intencionados, la manipulación de los equipos, catástrofes naturales y siniestros ajenos a LASSER.
◉ | AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA. Puede optar a ampliar su periodo de garantía, así como las prestaciones y coberturas utilizando nuestros servicios de mantenimiento durante todo el año, incluyendo fines de semana y festivos para averías de urgencia. Si necesita más información sobre este u otros servicios puede ponerse en contacto con su ASESOR COMERCIAL o bien acceder a la web:https://www.grupolasser.com/
◉ | Sobre este importe se cargará el IVA correspondiente.
◉ | Póliza de Responsabilidad Civil número 58-00936651 con AXA por valor de 3.000.000 euros.
◉ | Lasser dispone de la certificación de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 por ADOK.
◉ | Lasser dispone de todas las acreditaciones exigidas por la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
◉ | En caso de que este presupuesto incluya materiales, estos serán propiedad de Lasser hasta que se satisfaga la totalidad de su importe.
◉ | ANTENAS LASSER S.L., SEGURIDAD LASSER S.A. y LASSER FRIO S.A. son corresponsables del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, con la finalidad de mantener la relación comercial y serán conservados mientras exista un interés mutuo u obligación legal, para mantener el fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
◉ | Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiendo comunicación a gdpr@grupolasser.com.
◉ | La retirada del material será por parte del productor.
CONDICIONES ESPECIALES
Lasser dispone de la habilitación por la D.G. de Industria y la Consejería de industria de Comunidad Autónoma de Madrid con registro nº 200.092 y en Registro de Empresas Acreditadas con nº 12-28-0086286.
El presupuesto incluye:
◉ | La ejecución y coordinación de la oferta adjunta.
◉ | Tramitación y alta en los registros de la Policía, cuando así lo requieran los servicios contratados.
◉ | Documentación Técnica y Certificados de habilitación, contratos, manuales y plano, en todas las instalaciones con carácter de obligado cumplimiento en materia de Seguridad.
◉ | Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento.
◉ | Gestión y dirección de todas las obras desde su inicio.
Lasser puede ofertar aquellos servicios no incluidos en este presupuesto, a petición del cliente:
◉ | La alimentación eléctrica de los equipos ofertados, pues deberá estar próxima a los elementos.
◉ | La obra civil de cualquier tipo, salvo la expresamente indicada en el presupuesto, tales como pasamuros, calos, construcción, excavación, remates, desagües y similares.
◉ | El alquiler, transporte o montaje de andamios o plataformas elevadoras para trabajos en alturas superiores a 4 m. o en aquellas situaciones en las que sea necesario otro medio de elevación según normativa vigente.
◉ | Solicitud de proyectos o legalización de las instalaciones ante cualquier organismo.
◉ | Todo tipo de consultas técnicas, demostraciones y asesoramiento.
P R E S U P U E S T O

## CONTRAPORTADA
HOJA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
| Nº PRESUPUESTO: |  | Q-25990
| CLIENTE: |  | CP ALFREDO NOBEL, 12
| PROYECTO: |  | SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION
| DIRECCIÓN: |  | C/ ALFREDO NOBEL, 12
IMPORTE TOTAL:
|  | CLIENTE |  |  |  | FECHA:
FIRMA / SELLO
NOMBRE
EN CALIDAD DE
CIF/NIF
TELEFONO
DIRECCIÓN
EMAIL
|  | Domiciliación | Transferencia | Pago en efectivo
IBAN
No se permite la distribución o copia parcial de este documento por cualquier medio, ni el uso o comunicación de su contenido, ni tampoco su traducción, microfilmación, almacenamiento o conversión a cualquier tipo de soporte, salvo por escrito de Lasser. La infomración contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario especificado en este presupuesto.
FORMA DE PAGO
A CONVENIR
GARANTÍA
2 años para materiales y 1 años de mano de obra y desplazamiento.