## PRESUPUESTO
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN
PRESUPUESTO TÍTULO: | ELECTRICIDAD | FECHA | 45581
CLIENTE: | CP ANTONIO LOPEZ AGUADO, 1
DIRECCIÓN: | C/ ANTONIO LOPEZ AGUADO, 1
TRABAJOS OFERTADOS: | SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION | OFERTA Nº | Q-26150
UBICACIÓN OBRA: |  | Revisión | Rev.00
Resumen de Estudio realizado "a medida". | El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento.
SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION
Primera Linea
ZONAS COMUNES
1 | 0.2.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 7 | 93.34 | 653.38
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
2 | 1.1.2 - FUSIBLES Y LGA NO IDENTIFICADAS | 12 | 20.29 | 243.48
Suministro e instalación de nuevos fusibles al estar ilegibles, e identificación de la LGA - Instalación de 6 fusibles NH1 de 250A para CGA derecha - Instalación de 6 fusibles NH1 de 200A para CGA izquierda - La realización de estos trabajos conllevan el corte del suminitro eléctrico de toda la comunidad, durante al menos una hora
3 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 45 | 31.89 | 1435.05
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
4 | LA MAYORIA DE LOS CUADROS ESTAN SIN IDENTIFICAR | 7 | 18.86 | 132.02
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos de los cuadros y suministro de cartel de riesgo eléctrico
5 | CUADRO DE FINCA | 1 | 37.69 | 37.69
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro y evitar contactos directos en partes con tensión
6 | DEFECTOS EN CUARTOS DE MAQUINAS DE ASCENSORES PLANTA QUINTA | 1 | 2152.18 | 2152.18
Adecuación de los cuatro cuadros eléctricos de los ascensores, para poder subsanar todos los defectos, se instalarán cuadros nuevos con las protecciones adecuadas, estos trabajos conllevan dejar los ascensores sin servicio mientras duren los trabajos en los cuadros. - 4 cuadros de superficie de 32 modulos - Suministro e instalación de 8 Interruptores automáticos instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A. - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A, con sensibilidad de disparo 300mA - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A, con sensibilidad de disparo 30mA - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos bipolar(2P) de intensidad nominal 16A, con 6kA de poder de corte, curva D. - Suministro e instalación de 4 enchufes de carril - Suministro e instalación de 16 Interruptores magnetotermicos bipolar(2P) de intensidad nominal 10A.
7 | DEFECTOS EN CUARTOS DE MAQUINAS DE ASCENSORES PLANTA TRECE | 1 | 6653.63 | 6653.63
Adecuación de los cuatro cuadros eléctricos de los ascensores, para poder subsanar todos los defectos, se instalarán cuadros nuevos con las protecciones adecuadas, estos trabajos conllevan dejar los ascensores sin servicio mientras duren los trabajos en los cuadros. Para los cuadros generales de cada cuarto - 2 cuadros de superficie de 72 modulos - Suministro e instalación de 2 distribuidores trifasicos + neutro de 125A - Suministro e instalación de 8 Interruptores automáticos instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A. - Suministro e instalación de 8 Interruptores automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 40A, con sensibilidad de disparo 500mA - Suministro e instalación de 1 Interruptor automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 63A, con sensibilidad de disparo 30mA - Suministro e instalación de 22 Interruptores automáticos diferencial instantáneo bipolar (2P) de intensidad nominal 10A. - Suministro e instalación de 2 Interruptores automáticos instantáneo tetrapolar (4P) de intensidad nominal 100A. Para los cuadros secundarios: - 4 cuadros de superficie de 18 modulos - Suministro e instalación de 8 Interruptores automáticos instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A. - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A, con sensibilidad de disparo 300mA - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos diferencial instantáneo tetrapolar(4P) de intensidad nominal 25A, con sensibilidad de disparo 30mA - Suministro e instalación de 4 Interruptores automáticos instantáneo bipolar(2P) de intensidad nominal 10A
PISCINA
8 | 0.2.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 1 | 93.34 | 93.34
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
9 | 2.2.1 - SIN PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS | 2 | 17.4 | 34.8
Proteger contra sobreintesidades el circuito. Suministro e instalación de dos DPN de 10A y sustituir automático de 2X10A. Rotular
10 | 3.1.1 - INCORRECTA PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS | 1 | 86.96 | 86.96
Saneado de canalización y cableado del punto de luz, montaje de pantalla e interruptor de superficie
11 | 9.1.8 - TRANSFORMADOR DE BAJA TENSION Y CABLEADO EN MAL ESTADO | 1 | 600.01 | 600.01
Desmontaje de los transformadores de los focos de la piscina, al estar fuera de servicio y de sus protecciones y del armario. Suministrar e instalar caja de PVC 200X260
12 | 9.1.9 - PARTES METALICAS SIN PUESTA A TIERRA DE RED EQUIPOTENCIAL | 1 | 701.45 | 701.45
Dar tierra a partes metálicas de la piscina (duchas, vallado, escaleras, rejillas próximas, tramos de suelo, rejas de ventanas próximas, papeleras y chapas ciegas)
GARAJE
13 | 0.2.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 1 | 93.34 | 93.34
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
14 | 6.1.1 - AUSENCIA DE ROTULACION EN CUADRO | 1 | 37.69 | 37.69
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos del cuadro del garaje
15 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 50 | 43.48 | 2174
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 300 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
16 | ANULACION DE ENCHUFES DE EMERGENCIA Y CONEXIÓN DIRECTA A LINEA CORRIENTE | 1 | 1388.41 | 1388.41
17 |  | 1 | 0 | 0
18 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 1 | 0 | 0
24 |  | 1 | 0 | 0
25 | OBRA CIVIL | 1 | 411.77 | 411.77
Realización de roza en zona de piscina para cable de cobre desnudo de la red equipotencial
Ultima línea