## PRESUPUESTO
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN
PRESUPUESTO TÍTULO: | REFORMA INTEGRAL | FECHA | 45623
CLIENTE: | CP LUIS VIVES, 8
DIRECCIÓN: | C/ LUIS VIVES, 8
TRABAJOS OFERTADOS: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD | OFERTA Nº | Q-27116
UBICACIÓN OBRA: |  | Revisión
El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento.
tg | INSTALACION ELECTRICA - REFORMA INTEGRAL
Primera Linea
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION TIPO ESQUEMA 10 INCLUIDO FUSIBLES DE 160A | 1 | 705.89 | 705.89
1 CGP Esquema 10 de Union Fenosa, con cartuchos fusilbes de cuchilla (NH). Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación (fusibles) clase G, de alto poder de corte, para protección de uso general, tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicados como protección de líneas o equipos en tensiones nominales de hasta 500V. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Barra de seccionamiento de neutro. Suministro e instalación de puerta michinal
2 | LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA VIVIENDAS DESDE CAJA CGP HASTA ARMARIO CONTADORES CON CABLE RZ1-K 4X70 MM2 BAJO TUBO 160 | 1 | 130.89 | 130.89
La Línea General de Alimentación (LGA) , es aquélla que enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores, pudiéndose realizar derivaciones en el caso de disponer de más de una centralización de contadores. Realizada con cable unifilar libre de halógenos de 70mm. Canalizada bajo tubo M-160 normalizado de doble pared con la capa exterior corrugada y fabricado con poliolefina ignífuga, el necesario.
3 | CERCO RF DE 30X20 | 3 | 47.06 | 141.18
Cerco RF 300x200
4 | CERCO RF DE 40X30 | 1 | 58.83 | 58.83
Cerco RF 400x300
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE CONTADORES PARA 7 ABONADOS MONOFÁSICOS Y 3 TRIFÁSICOS, INCLUIDO INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE IGM-PST 160A. | 1 | 3733.83 | 3733.83
Centralización de contadores homologada por la Compañía suministradora, formada por paneles modulares de doble aislamiento con tapa transparente, con cartuchos calibrados de 63A / 80A, para protección de las derivaciones individuales. Con interruptor general de corte de 160A. - 7 contadores monofásicos 230v viviendas (hasta 15KW) - 3 trifásicos 400v para finca y local, ( hasta 45kw) incluye puerta RF 1800X2050, de coble hoja. Puerta cortafuegos EI2.60 C5 Mod. TURIA med.nominal o hueco de obra galva. Dcha.con rejilla intumescente
6 | LÍNEA DE TIERRA | 1 | 227.95 | 227.95
INSTALACION DE TOMA TIERRA, COMPUESTO DE : 1 UDS PICA DE TIERRA Y GRAPA, 1 UD ARQUETA DE TIERRA, 1 UD CAJA DE PRUEBAS TIERRA , 5 MTS CABLE COBRE DESNUDO 5 MTS TUBO FORROPLAST DE 32
7 | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS 3X10+1,5mm | 3 | 155.01 | 465.03
Derivacion individual de vivienda, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
8 | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X16 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 40. | 4 | 207.95 | 831.8
Derivacion individual de vivienda, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 16mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 40mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
9 | DERIVACION INDIVIDUAL LOCALES DE 5X16 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 40. | 2 | 348.17 | 696.34
Derivacion individual de vivienda, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 16mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 40mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
10 | LÍNEA TRIFÁSICA PARA CUADRO DE FINCA DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 40. | 1 | 29.64 | 29.64
Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 40mm
11 | CUADRO DE USOS COMUNES | 1 | 514.71 | 514.71
CUADRO SUPERFICIE ZONAS COMUNES DE 36 MODULOS COMPUESTO DE LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 1 MAGNETOTERMICO 4X40A GENERAL 1 DIFERENCIALES 4X40/500mA 1 MAGNETOTERMICOS 4X25 A 1 DIFERENCIALES 2X40/30mA 5 MAGNETOTERMICOS 2X10 A 1 MAGNETOTERMICOS 2X16 A 1 TOMA CARRIL SCHUCO
12 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA PORTERO AUTOMÁTICO Y EQUIPO DE ANTENA DE 3X2,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 1 | 61.86 | 61.86
Derivación individual para equipos de antena colectiva y portero automático realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x2,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
13 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 2X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 1 | 33.1 | 33.1
Derivación individual para alumbrado de Emergencia, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 2X1,5 mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros.
14 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 1 | 73.91 | 73.91
Derivación individual para alumbrado de escalera realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x1,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
15 | LINEA TRIFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ASCENSOR DE 5X10 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 40. | 1 | 278.53 | 278.53
Derivacion individual trifásica desde cuadro de finca, para ascensor, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 40mm
16 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA TRASTEROS DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 1 | 49.93 | 49.93
Derivación individual para trasteros realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x2,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
17 | CANALIZACION DE RESERVA | 1 | 17.65 | 17.65
Canalización de reserva, realizada por las vertical y compuesta por tubos de corrugado L.H de M40.
18 | SUMINISTRO DE PUNTO DE 4 PLAFONES CON DETECTOR PARA ALUMBRADO DE ESCALERA | 1 | 205.89 | 205.89
Suministro e instalación de 4 plafones con bombilla LED, para alumbrado de escalera
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 70 LM | 10 | 19.12 | 191.2
Lámpara de emergencia MD. DAIXALUS o similar, 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización + autotest . Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
20 | MANO DE OBRA | 1 | 13764.71 | 13764.71
21 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 1 | 0 | 0
24 |  | 1 | 0 | 0
25 | OBRA CIVIL | 1 | 5738.47 | 5738.47
Ultima línea